# SPIS TREŚCI

I.	SPIS TREŚCI	2

II.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	3

III.	ZAŁĄCZNIKI FORMALNE	4

IV.	OPIS TECHNICZNY – część ogólna	13

1.1.	Podstawa opracowania	13

1.2.	Zakres opracowania	13

V.	OPIS TECHNICZNY – część szczegółowa	14

2.1.	Zasilanie	14

2.2.	Wytyczne układania linii kablowych	14

2.3.	Oświetlenie zewnętrzne	15

2.4.	Ochrona przeciwporażeniowa	16

2.5.	Obliczenia techniczne	16

2.6.	Uwagi końcowe	18

VI.	INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ	19

VII.	Zestawienie podstawowych materiałów	24

VIII.	ZESTAWIENIE RYSUNKÓW	25

IX.	KARTY MATERIAŁOWE	26

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

OŚWIADCZENIE

Projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Ja niżej podpisany:		 Wojciech Poprawa

( imię i nazwisko projektanta )

Zamieszkały:		 Wilkowice, ul. Spółdzielcza 1, 64-115  Święciechowa

Sprawdzający:

Ja niżej podpisany:		Marek Piasecki

( imię i nazwisko sprawdzającego )

Zamieszkały:		Krzycko Wielkie, ul. Krzyckiego 35, 64-117 Krzycko Małe

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) zgodnie z art. 20ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Rydzyna

64-130 Rydzyna, ul. Rynek 1

dotyczący:

Budowy linii oświetlenia drogowego

dz. nr ewid.: 51/1; 51/12; 51/15; 52/13; 52/44; 52/52; 54/22; 54/17; 54/11 i na części działki o nr ewid. 116 oraz na działce o nr ewid. 85/13 i na części działki o nr ewid. 100/2, obręb Dąbcze.

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robot budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządziłem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………………				            ..………..……………………

(podpis projektanta)					  	     (podpis sprawdzającego)

# ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

1) Zaświadczenie projektanta o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
nr ewid. WKP/IE/0237/09 ważne do dnia 31.07.2015 r.

2) Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0363/POOE/10.

3) Zaświadczenie sprawdzającego o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr  ewid. WKP/IE/0589/05 ważne do dnia 31.12.2015 r.

4) Uprawnienia sprawdzającego nr ewid. WKP/0319/POOE/08

5) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr ewid.:  OD5/ZR8-1/464/2014 z dnia 28.03.2014r.

# OPIS TECHNICZNY – część ogólna

## Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Podkłady geodezyjne.

- Obowiązujące przepisy i normy.

- Projekty branżowe.

## Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej, który ma na celu stworzenie podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych w projektowanej budowie linii oświetlenia drogowego,  zlokalizowana na działkach nr ewid.: 51/1; 51/12; 51/15; 52/13; 52/44; 52/52; 54/22; 54/17; 54/11 i na części działki o nr ewid. 116 oraz na działce o nr ewid. 85/13 i na części działki o nr ewid. 100/2, obręb Dąbcze, gmina Rydzyna.

# OPIS TECHNICZNY – część szczegółowa

## Zasilanie

Zgodnie z wytycznymi inwestora i warunkami przyłączeniowymi nr OD5/ZR8-1/464/2014, zaprojektowano oświetlenie drogowe z zastosowaniem opraw ze źródłem światła LED, zainstalowanych na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 5 metrów prod. EUROPOLES typu CC 5m 60/130/3.

Budowę linii oświetlenia drogowego podzielono na dwa etapy. Elementy będące częścią danego etapu przedstawiono na rysunkach będących częścią niniejszej dokumentacji.

Oświetlenie pierwszego etapu zasilane będzie z istniejącego złącza kablowego ZK z którego należy wyprowadzić przez listwy zaciskowe LZ linie kablową nN YAKY 4x16 mm2 na potrzeby zasilania opraw oświetleniowych. W drugim etapie zasilanie opraw zostanie wyprowadzone z istniejącego słupa oświetlenia drogowego zlokalizowanego u zbiegu ulic Cyprysowej i Łącznikowej tj. działki nr ewid. 54/11 i działki nr ewid. 116.

## Wytyczne układania linii kablowych

W zakresie opracowania zarówno w pierwszym jak i drugim etapie projektuje się linie kablowe nn YAKY 4x16mm2 na potrzeby zasilania oświetlenia terenu zewnętrznego.

Projektowane linie kablowe nn należy układać, zwracając przy tym szczególną uwagę na następujące elementy:

- trasę kabla wytyczyć zgodnie z wkreśleniem na planie sytuacyjnym,

- kabel nn układać na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

- pod drogą kable układać na głębokości 0,8m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni,

- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować rury ochronne,

- pod drogami kabel ułożyć w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK,

- w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu),

- kabel nn przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm,

- promień zginania kabla nn nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla,

- temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0 °C,

- na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „właściciel, typ kabla, napięcie, rok budowy, kierunek",

- linię kablową zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem,

- rury osłonowe należy zabezpieczyć (uszczelnić obustronnie) przed zamulaniem

- prace prowadzić zgodnie z normą N SEP-E-004

## Oświetlenie zewnętrzne

Projektowane są w etapie I jak i w etapie II słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi prod. SITECO o wysokości h=5m. Oprawy należy zamontować na wierzchołku słupa oświetleniowego. W słupach zamontować tabliczki bezpiecznikowe wyposażone w wkładki bezpiecznikowe gG 4A. Oprawy oświetleniowe z tabliczką oświetleniową należy połączyć za pomocą przewodów YDY 3x1,5 mm2. Należy uszczelnić wprowadzenie kabli zasilających do słupów. Słupy dodatkowo należy uziemić. Wartość rezystancji pojedynczego uziemienia nie może przekroczyć wartości 5Ω. Po wykonaniu uziemień należy wykonać pomiary kontrolne wartości rezystancji uziemienia.

Instalację oświetlenia ulicznego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Oświetlenie uliczne zasilić z ZK. Sterowanie załączeniem odbywać się będzie poprzez zegar astronomiczny z możliwością ręcznego załączenia.

Projektuje się oprawy typu Streetlight 10 mini LED z rozsyłem drogowym. Oprawy montowane na projektowanych słupach stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze oprawy – identyczna farba i faktura DB702S – o wysokości h=5m. Słupy stalowe prod. EUROPOLES typu CC 5m 60/130/3 montować na fundamencie typu FP1(F-100/30) zgodnie z zaleceniami producenta słupów. Dopuszcza się stosowanie innych słupów oraz opraw o parametrach technicznych równoważnych bądź lepszych.

Wymagania szczegółowe oprawy:

- całkowita moc oprawy nie większa niż 31W,

- strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 3800lm,

- temperatura barwowa źródła światłą LED 4000K,

- wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 70,

- nie akceptuje się stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej (np. 4500K – 5000K lub 5000K – 5500K),

- krzywa LDT z optyką dedykowaną do oświetlenia dróg,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odbłyśnik dedykowany dla źródeł światła LED,

- dystrybucja strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń 0%,

- montaż bezpośrednio na słupie lub wysięgniku, średnica głowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwałością gwarantowaną 50 000h i funkcją redukcji mocy,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniżenie strumienia świetlnego całego modułu LED (strumień świetlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsyłu bryły fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia świetlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepięciowa min 4kV,

- cząstkowy współczynnik utrzymania wygasania źródeł LED nie mniejszy niż 0,88 dla okresu 
50 tys. h,

- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania ciepła gwarantujący trwałość i kontrolę nad spadkiem strumienia świetlnego w czasie),

- IP66 dla całej oprawy,

- II klasa ochronności elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacja 0,4kV. Środki ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać według normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami w układzie sieci typu TN. Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy ochronności dla oprawy, kabli zasilających (zastosowanie dodatkowej rury przy wprowadzeniu do słupa spełniającej warunki drugiej klasy ochronności), tabliczki bezpiecznikowej i przewodów zasilających oprawę.

Dodatkowo w wykopie kablowym ułożyć bednarkę FeZn 25x4 mm i połączyć ze słupami. Dla poprawienia uziemień każdy słup należy dodatkowo uziemić poprzez wykonanie uziomu pionowego długości minimum 6m. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spełniać warunek Ru<5Ω.

## Obliczenia techniczne

- ETAP I

- Dobór i sprawdzenie przewodów na obciążenie oraz dobór zabezpieczeń:

Ilość opraw:

- Streetlight 10 mini LED 31W			- 17 szt.

- moc zinstalowana i szczytowa oświetlenia:

Pi = Ps = 17*31 = 527 W

- prąd nominalny obwodu:

In=527230=2,3A

- dlatego dla spełnienia warunku:  Idd>Izab>In

- Zabezpieczenie obwodu	S301 B16

- Kabel zasilający	YAKY 4x16 mm2

gdzie prąd dop. długotrwale	58A

Idd > Izab > In

58A > 16A > 2,3A

warunek spełniony

- spadek napięcia dla linii i kabla YAKY 4x16 mm2

∆U%=2*100σ*S*Un2*i=1mPi*Li=1,01%

Maksymalny spadek napięcia nie przekroczy wartości dopuszczalnej.

- ETAP II

- Dobór i sprawdzenie przewodów na obciążenie oraz dobór zabezpieczeń:

Ilość opraw:

- Streetlight 10 mini LED 31W			- 13 szt.

- moc zinstalowana i szczytowa oświetlenia:

Pi = Ps = 13*31 =  403W

- prąd nominalny obwodu:

In=403230=1,8A

- dlatego dla spełnienia warunku:  Idd>Izab>In

- Zabezpieczenie obwodu	S301 B16

- Kabel zasilający	YAKY 4x16 mm2

gdzie prąd dop. długotrwale	58A

Idd > Izab > In

58A > 16A > 1,8A

warunek spełniony

- spadek napięcia dla linii i kabla YAKY 4x16 mm2

∆U%=2*100σ*S*Un2*i=1mPi*Li=0,65%

Maksymalny spadek napięcia nie przekroczy wartości dopuszczalnej.

## Uwagi końcowe

- prace wykonać zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- wykonać pomiary kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznych.

- zachować wymagany odstęp instalacji elektrycznej od innych instalacji;

- wykopy w miejscach skrzyżowań z istniejącymi instalacjami podziemnymi należy wykonać ręcznie.

……..……………………		Opracował:

# INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Inwestor:  			Gmina Rydzyna

Adres inwestora: 		64-130 Rydzyna ul. Rynek 1

Inwestycja: 	Budowa linii oświetlenia drogowego.

Adres budowy: 	dz. nr ewid.: 51/1; 51/12; 51/15; 52/13; 52/44; 52/52; 54/22; 54/17; 54/11 i na części działki o nr ewid. 116 oraz na działce o nr ewid. 85/13 i na części działki o nr ewid. 100/2, obręb Dąbcze, gmina Rydzyna

Obiekt: 	Linia oświetlenia drogowego

Jednostka projektowa:

Studio Projektów Wojciech Poprawa 
64-115 Święciechowa, Wilkowice, ul. Spółdzielcza 1

Zespół projektowy:

- inst. elektryczne:  	mgr inż. Wojciech Poprawa

mgr inż. Marek Piasecki

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów:

- Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

- Wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie,

- Nasypanie piasku do wykopu,

- Ułożenie kabli w wykopach,

- Wykonanie pomiarów kontrolnych kabli,

- Nasypanie piasku i ułożenie folii ochronnych,

- Zasypanie wykopu,

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie znajdują się następujące obiekty: brak.

## Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia,

- zagrożenia przy rozładunku bębna z kablem,

- zagrożenia przy rozwijaniu kabla z bębna,

- zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym,

- zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrożenie przy pracach na rusztowaniach związanych z montażem oświetlenia  zewnętrznego,

## Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia  zgodnie 
z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO

Dźwigi samojezdne

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może być dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCIACH

Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń (rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych, słupołazów i szelek bezpieczeństwa.

Zabrania się wykonywania prac na wysokościach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczów, oblodzeń i w nocy.

Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się 
w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na potrącenia przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne.

Na terenie wokół rusztowania należy określić i oznakować strefy niebezpieczeństwa o promieniu nie mniejszym niż 10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszym niż 6m. Pomosty drewniane rusztowań powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 1m i powinny być wykonane z desek o grubości co najmniej 0,05m. Odstępy między deskami pomostu nie powinny być większe niż 0,01m. Rusztowanie powinno mieć dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokości powyżej 1,0m pomost powinien być wyposażony w barierę o wysokości 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mieć szerokość 0,15m.

Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

- używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- prace wykonać zgodnie z projektem branżowym ,planem bioz , obowiązującymi przepisami 
i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w  strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym  zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

## Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu oraz prowadzonych robót budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medycznej. Zapewnienie łączności telefonicznej. Urządzenie magazynu materiałów. Określenie wysokości składowania. Zorganizować punkt ochrony pożarowej wyposażony w sprzęt gaśniczy. Należy przeciwdziałać czynnikom psychofizycznym pracowników – polegającym na lekceważeniu zagrożenia, nie stosowania się do poleceń kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowiązujących przepisów i zasad BHP. Należy przeciwdziałać zagrożeniu pożarowemu, które może powstać podczas wykonywanych robót oraz zagrożeń spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca robotami budowlanymi zobowiązana jest do natychmiastowego wstrzymania robót i podjęcia działania w celu likwidacji wszelkich zagrożeń. Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – powinny być prowadzone pod nadzorem osób z uprawnieniami.

## Przestrzegać przepisy prawa dotyczące bhp:

- Ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa
 i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

- Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

……..……………………

Opracował:

# Zestawienie podstawowych materiałów

ETAP I

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel YAKY 4x16 mm2 | m | 540 |
| 2 | Kabel YDYp 3x1,5 mm2 | m | 85 |
| 3 | Oprawa Streetlight 10 mini LED, 31W | szt. | 17 |
| 4 | Słup oświetleniowy 5m | szt. | 17 |
| 5 | Fundament do słupów j.w. | szt. | 17 |
| 6 | Wkładka topikowa 4A | szt. | 17 |
| 7 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm | m | 540 |
| 8 | Uziom szpilkowy dł. 6m ∅16 | szt. | 17 |
| 9 | Rura osłonowa typu DVK 50 | m | 50 |
| 10 | Rura osłonowa typu APS 110 | m | 60 |
| 11 | Opaski kablowe informacyjne OKi | szt. | 60 |
| 12 | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokości 0,3m | m | 540 |
| 13 | Piasek ogólnobudowlany | m3 | 35 |
| 14 | Tabliczka bezpiecznikowa | szt. | 17 |

ETAP II

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel YAKY 4x16 mm2 | m | 450 |
| 2 | Przewód YDY 3x1,5mm2 | m | 65 |
| 3 | Oprawa Streetlight 10 mini LED, 31W | szt. | 13 |
| 4 | Słup oświetleniowy 5m | szt. | 13 |
| 5 | Fundament do słupów j.w. | szt. | 13 |
| 6 | Wkładka topikowa 4A | szt. | 13 |
| 7 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm | m | 450 |
| 8 | Uziom szpilkowy dł. 6m ∅16 | szt. | 13 |
| 9 | Rura osłonowa typu DVK 50 | m | 30 |
| 10 | Opaski kablowe informacyjne OKi | szt. | 50 |
| 11 | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokości 0,3m | m | 450 |
| 12 | Piasek ogólnobudowlany | m3 | 30 |
| 13 | Tabliczka bezpiecznikowa | szt. | 13 |

# ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

E1 – Plan zagospodarowania terenu

E2 – Schemat ideowy sterowania oświetleniem

# KARTY MATERIAŁOWE